## ViK
ADAPTACIJA PROSTORA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, ISPOSTAVA IMOTSKI, Josipa Mladina 20, Imotski, kat.čest.zem. 3558, k.o. Imotski - TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE
1. RADOVI DEMONTAŽE POSTOJEĆE INSTALACIJE VODOVOA I ODVODNJE
1. | Zatvaranje glavnog ventila tope i hladne vode, pražnjenje postojeće vodovodne ivstalacije, demontaže starih cjevi u zidovima i podu do mjesta priključka u pojednoj prostoriji. | kpl | 1
2. | Demontaža postojećih WC školjki u komplet s zidnim vodokotlićem i dasko. Demontiranu opremu odložiti na mjesto u dogovoru s Investitorom i Glavnim nadzornim inženjerom | kpl | 3
3. | Demontaža postojećih umivaonika u kompletu s jednoručnim baterijama. Demontiranu opremu odložiti na mjesto u dogovoru s Investitorom i Glavnim nadzornim inženjerom | kpl | 8
4. | Demontaža postojećeg sudopera u kompletu s jednoručnim baterijama. Demontiranu opremu odložiti na mjesto u dogovoru s Investitorom i Glavnim nadzornim inženjerom | kpl | 2
5. | Demontaža postojeće tuš kade s kabinom u kompletu s jednoručnim baterijama. Demontiranu opremu odložiti na mjesto u dogovoru s Investitorom i Glavnim nadzornim inženjerom | kpl. | 0
6. | Izvedba svih radova, koji eventualno nisu predviđeni, a tijekom izvođenja radova se pokažu neophodnim. Radovi se izvode po odobrenju nadzornog inženjera, temeljem upisa u građevinski dnevnik i analizom cijene rada. Predviđa se 3% od vrijednosti stavki 1.1.-1.5 | kpl | 1
UKUPNO KN
2. SANITARNI UREĐAJI
REDNI BROJ | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
Općenito Sve stavke troškovnika bez obzira dali je to naglašeno ili ne odnose se na dobavu svog potrebnog materijala i opreme, te ugradnju do pune pogonske funkcionalnosti. U cijenu je potrebno uračunati sav potrebni spojni, montažni, ovjesni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje svih sustava. Prije davanja konačne ponude obavezno izvršiti upoznavanje s predmetnom projektnom dokumentacijom (posebni i tehnički uvjeti izvođenja, tehnički opis, nacrti), te tražiti eventualna pojašnjenja prije zaključivanja ponude. Za sve stavke koje odabire Investitor, potrebno je prije davanja konačne ponude kontaktirati Investitora, te tražiti točno definiranje predmetne stavke troškovnika. Stavke građevinskih radova obuhvaćaju kompletan rad, materijal i obveze izvođača radova. Sve radove je potrebno izvoditi sukladno projektnoj dokumentaciji, te zahtjevima i uputama nadzornog inženjera. Građevinski i obrtnički radovi koji nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom, obuhvaćeni su troškovnikom građevinskih radova. Izvođač je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarno izvedenim stanjem, te istu po završetku radova isporučiti Investitoru u tri primjerka i u elektronskoj formi (Word, dwg). Za svu ugrađenu opremu, izvedene radove, obavljena mjerenja i ispitivanja, potrebno je ishoditi ateste, mišljenja i potvrde o kvaliteti, odnosno usklađenosti s hrvatskom zakonskom regulativom i pravilima struke.
1. | Dobava i ugradnja montažnog elementa za konzolnu WC školjku, koji se ugrađuje u laganu nenosivu zidnu/predzidnu konstrukciju. Ugradna visina 112 cm Proizvod: Geberit Duofix ili jednakovrijedan Stavka mora sadržavati: ugradbeni vodokotlić 7,5 lit.,s dvokoličinskom tehnikom i čeonim aktiviranjem, hidraulički uljevni ventil za radni tlak 0,1-10 bara, nivoa buke ispod 20dB/3bara (klasa 1), montažni čelični okvir (40x40) , noge za podešavanje visine koljeno i prijelazne komade odvodnje WC školjke (6lit), kutni ventil za priključak vode, sav potrebni pričvrsni i spojni materijal, toplinsku i zvučnu izolaciju, ukrasne kape, mogućnost naknadnog priključka tuš WC-a, kromiranu tipku za aktiviranje ispiranja: dvokoličinsku boje i završne obrade prema odabiru Investitora
|  | kpl | 3
2. | Dobava i ugradnja konzolne WC školjke sa sporo spuštajućim poklopcem. Proizvođač: Inker Clean Rim WC ili jednakovrijedan U cijenu uračunati sve potrebne spojne elemente, uključivo i montažni instalacijski element za WC školjku Boje i završne obrade prema odabiru Investitora
|  | kpl | 3
3. | Dobava i ugradnja kompletnog WC-a za osobe s posebnim potrebama, koji se sastoji od: -specijalne konzolne keramičke WC školjke za 6 lit ispiranje, dužine cca 70 cm, visine cca 45-50 cm, odignute od poda min. 6 cm s demontažnim sjedalom bez poklopca; -montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem (Geberit art.111.375). Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom obujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača. Stavka obuhvaća i tipku za aktiviranje od inoxa komplet s elektronikom s baterijskim napajanjem (geberit art 115.891) -obostranih zidnih držača komplet s nosačem toalet papira, i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača jika -držača toalet papira -četka za čišćenje - kompletan spojni i pričvrsni materijal Proizvod: Vitos Vitra S20 ili jednakovrijedan
|  | kpl | 1
4. | Dobava i ugradnja kompletnog umivaonika za osobe s posebnim potrebama, koji se sastoji od: -keramičkog bolničkog umivaonika vel. cca 67x52 cm s plitkim horizontalnim priključkom (Geberit art. 115.416) d40 mm na podžbukni sifon odvoda, s poklopcem od inoxa, -montažnog instalacijskog elementa za bolnički umivaonik sa stojećom armaturom, visine ugradnje 112 cm (Geberit art 111.480). Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet sa skrivenim ugradbenim sifonom d50 mm, pločom s armaturnim priključcima ½" s uključenom zvučnom izolacijom, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom; -stojeće miješalice za umivaonik, s ručicom za podešavanje temperature vode, perlatorom s ograničenjem protoka vode, dva gibljiva crijeva R⅜" za priključak vode sa sitima protiv nečistoća i nepovratnim ventilima -2 kutna ventila DN15, spojena na dovod vode; -zidnog nagnutog zaokretnog ogledala JIKA vel 75x76 cm, -obostranih zidnih držača, montažnim elementima ) za učvršćenje držača i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača - kompletan spojni i pričvrsni materijal Proizvod u tipu i boji po izboru Investitora
|  | kpl | 1
5. | Dobava i ugradnja sanitarnog montažnog elementa za pisoar tipa u kvaliteti kao Geberit Duofix ili jednakovrijedan, sa setom za zvučnu izolaciju i sa svim pričvrsnim materijalom i spojnim elementima za dovod i odvod vode. Ugrađuje se na visinu od 130 cm, art 111.695.11.5. uključuje baterijsko IC aktiviranje. Postava prema uputama proizvođača.
|  | kpl | 2
6. | Dobava i ugradnja zidnih pisoara tip Iker 28 x 31 ili jednakovrijedan sa sifonom kao i potrebnim materijalom za učvršćivanje i brtvljenje. | kpl | 2
7. | Dobava i ugradnja keramičkog umivaonika Proizvod: Inker POLO 63 ili jednakovrijedan. Uključivo jednoručnu miješajuću bateriju, GROE ili jednakovrijednu kromirani odvodni sifon, pričvrsni materijal te dva kutna ventila s filtrom i spojnim cijevima
|  | kpl | 3
8. | Dobava i ugradnja baterije za sudoper s jednoručnom miješalicom, na pripadajućoj krom pločici. Montaža na postojeći sudoper. Proizvođač: Hans Grohe ili jednakovrijedan Tip: po izboru investitora U cijenu uključen te sav potreban pričvrsni i instalacijski materijal, fleksibilna crijeva i kutne ventile | kpl | 2
9. | Dobava i ugradnja tuš kade s kabinom Proizvođač: Inker9 JULIA 90/90 cm tlocrtno ili jednakovrijedna Uključivo: - Sifon - vijci i pribor za učvršćenje -zidne jednoručne miješalice za tuš s vodilicom, armiranim crijevom i tuš mlaznicom, spojeno na dovod vode; -zidnog kromiranog držača za sapun i zidnog kromiranog držača ručnika. | kpl | 1
10. | Dobava i ugradnja kristalnog ogledala Proizvod:Kupaonsko ogledalo SHARP 60x80 ili jednakovrijedno Komplet s pričvrsnim materijalom | kpl | 5
11. | Dobava i ugradnja police (etažer) od sanitarnog porculana, Proizvođač: VOXORT 4000 ili jednakovrijedan, uključivo vijci i pribor za učvršćenje (montirati uz umivaonike). | kpl | 5
12. | Dobava i montaža zidnog držača s četkom za čišćenje WC školjke Proizvođač: VOXORT 4000 ili jednakovrijedan Uključivo sav potrebni spojni materijal. | kpl | 4
13. | Dobava i montaža držača za rolo toaletni papir Proizvođač: VOXORT 4000 ili jednakovrijedan Uključivo sav potrebni spojni materijal. | kpl | 4
14. | Dobava i montaža držača za rezervni rolo toaletni papir ProizvođačVOXORT 4000 ili jednakovrijedan Uključivo sav potrebni spojni materijal. | kpl | 4
15. | Dobava i montaža zidnog držača za tekući sapun ProizvođačVOXORT 1500 ili jednakovrijedan Uključivo sav potrebni spojni materijal. | kpl | 5
16. | Dobava i montaža vješalice za odjeću Proizvođač: Izboru investitora Uključivo sav potrebni spojni materijal. | kpl | 3
17. | Dobava i montaža kante za otpatke Proizvođač : VOXORT Premium Black 8 l ili jednakovrijedna Uključivo sav potrebni spojni materijal. -zapremina 7 litara, | kpl | 4
18. | Dobava i ugradnja slivnika sa sifonom za kupaonice od plastike, s rešetkom od nehrđajućeg čelika 147x147mm, Proizvod: Hutterer&Lochner ili jednakovrijedana Tip: HL 300 Niski model ugradbene visine 75mm, s pripadajućom izolacijskom prirubnicom, sa sifonom koji se može izvaditi, sa zaštitnim čepom, s okretno i visinski podesivim nasadnikom f100mm, klasa opterećenja K=300kg, pokretljivim dovodom DN40, s ravnim ispustom DN50 | kpl | 5
19. | Dobava i ugradnja željeznog okvira s navarenim kukama za usidrenje s vratašcima vel. 30x30 cm s bravom na četvrtasti ključ, sve INOX ili bijelo plastificirano (za revizione komade) | kpl | 4
20. | Spajanje inox sudopera i umivaonika na vodovod i odvodnju. Slavine u opsegu isporuke isporučioca inox opreme. (Kuhinja) | kpl | 1
21. | Sitni građevinski radovi vezani uz instalacije kao pripomoć (štemanje, bušenje) | kpl | 1
22. | Ispitivanje i funkcionalna proba ugrađene sanitarije | kpl | 1
23. | Transportni troškovi, prijenos alata i materijala na gradilište, te povrat alata i viška materijala s gradilišta, uključivo čišćenje gradilišta | kpl | 1
24. | Pripremno-završni radovi na gradilištu uključujući i čišćenje nakon završene montaže | kpl | 1
25. | Izvedba svih radova, koji eventualno nisu predviđeni, a tijekom izvođenja radova se pokažu neophodnim. Radovi se izvode po odobrenju nadzornog inženjera, temeljem upisa u građevinski dnevnik i analizom cijene rada. Predviđa se 3% od vrijednosti stavki 2.1.-2.24. | kpl | 1
UKUPNO KN
3. INSTALACIJA HLADNE I TOPLE VODE
REDNI BROJ | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
1. | Izvedba priključka hladne vode NO 15-NO25 na postojeću instalaciju vodovoda. U cijenu uključiti dobavu i ugradnju sve potrebne opreme sa spojnim i pričvrsnim materijalom, zatvaranje i pražnjenje, te ponovno punjenje instalacije zgrade. | kpl | 6
4. | Dobava i ugradnja PP-R cijevi prema DIN 8077/88 i spojnih komada, za temeljni horizontalni i vertikalni razvod hladne i tople vode s ugradnjom metalnih obujmica s gumom na razmaku od 0,5 - 2,5 m. Obračun se obavlja po metru kompletno montirane, pričvršćene i ispitane cijevi. U stavku uračunati sav potreban spojno-brtveni materijal, te spojne i fazonske komade Proizvođač: Fusiotherm ili jednakovrijedan Tip: Fusiotherm kompozitna cijev NP20, SDR7,4
| 20 mm NO 15 ( R 1/2") | m | 90
| 25 mm NO 20 ( R 3/4") | m | 20
5. | Dobava i ugradnja izolacije cjevovoda s parnom branom za sve cijevi hladne i tople vode, kao i za cijevi recirkulacije vođene u podrumu, vertikalnim instalacijskim šahtovima i spuštenim stropovima Proizvod: Armacell ili jednakovrijedan Tip: XG/Armaflex Uključujući originalne izolacione obujmice, ljepilo i samoljepivu traku 3 mm Debljine 13 -9 mm: Vidljivi cjevovodi se omataju Okapak folijom, koljena i T komadi tvornički predpripremljeni.
| d 22x13mm (topla voda) | m | 45
6. | Dobava i ugradnja izolacije cjevovoda za cijevi hladne vode, kao i za cijevi vođene u instalacijskim šahtovima Proizvod: Armacell ili jednakovrijedan Tip: Tubolit 4 mm
| d 22x4mm | m | 45
| d 28x4mm | m | 20
7. | Dobava i ugradnja kromiranog ispusnog zidnog ventila DN 15(1/2”) s holenderom, kromiran, s protustrujnom zaklopkom.
| NO 15 ( R 1/2") | kom | 1
8. | Dobava i ugradnja kromiranog ispusnog zidnog ventila DN 15(1/2”) s holenderom, kromiran, s protustrujnom zaklopkom.
| NO 15 ( R 1/2") | kom | 13
| NO 20 ( R 1/2") | kom | 1
9. | Ispitivanje cjevovoda na tlak vodom prema propisanim smjernicama AQUATHERM. Punjenje cjevovoda vodom, tlačenje s uporabom pumpe na tlak od 16 bara. Obračunati po dužnom metru ugrađenog cjevovoda | m | 110
10. | Dezinfekcija cjevovoda, te ispiranje čistom vodovodnom vodom. Provođenje dezinfekcije vrši se po uputi nadležnog sanitarnog Inspektora koji prisustvuje postupku, odobrava dezinficijens, te izdaje pozitivni atest po provedenom zapisniku. Obračunati po dužnom metru ugrađenog cjevovoda | m | 110
11. | Topla proba, regulacija i balansiranje sistema u trajanju 8 h | kpl | 1
12. | Laboratorijska analiza bakteriološke kvalitete vode za piće na potrošnim mjestima od Zavoda za javno zdravstvo uz izdavanje pozitivnog atesta | kpl | 1
13. | Sitni građevinski radovi vezani uz instalacije kao pripomoć (štemanje, bušenje) | kpl | 1
14. | Potrošni brtveni i pričvrsni materijal potreban za montažu navedene opreme | kpl | 1
15. | Izrada projekta izvedenog stanja instalacije sa svim izmjenama i dopunama u dva primjerka | kpl | 1
16. | Transportni troškovi, prijenos alata i materijala na gradilište, te povrat alata i viška materijala s gradilišta, uključivo čišćenje gradilišta | kpl | 1
17. | Izvedba svih radova, koji eventualno nisu predviđeni, a tijekom izvođenja radova se pokažu neophodnim. Radovi se izvode po odobrenju nadzornog inženjera, temeljem upisa u građevinski dnevnik i analizom cijene rada. Predviđa se 3% od vrijednosti stavki 3.1.-3.16.
|  | kpl | 1
UKUPNO KN
4. HORIZONTALNA I VERTIKALNA KANALIZACIJA U GRAĐEVINI
1. | Dobava i ugradnja tvrdih polietilenskih cijevi za spajanje naglavnim spojnicama s prstenastom brtvom u sanitarnim čvorovima Proizvod: PipeLife ili jednakovrijedan Tip: MASTER 3 Cijevi predviđene ugradnju u zemljane kanale, za suhozidnu/ predzidnu montažu na obujmicama ili za ugradnju uzidne i podne usjeke. Stavka obuhvaća sve potrebne spojnice, redukcije, fitinge i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal.
| Ø56 mm (NO50) | m | 22
| Ø110 mm (NO100) | m | 4
5. | Dobava i ugradnja cijevi iz lijevanog željeza za vertikale, tehničke prostore i prolaze između požarnih sektora. Proizvod: Saint-Gobain ili jednakovrijedan Tip: Pam-Global S (SML) Stavka obuhvaća sve potrebne spojnice, redukcije, fitinge, potrebni pričvrsni i ovjesni materijal (Pam-Global Akustik-Dämpfer), nosače vertikalnog cjevovoda, revizione otvore i sve prijelaze i spojeve na drugi tip cijevi (Konfix).
| NO75 | m | 4
| NO100 | m | 50
3. | Ispitivanje i funkcionalna proba ugrađene vertikalne kanalizacije. | kpl | 1
4. | Sitni građevinski radovi vezani uz instalacije kao pripomoć (štemanje, bušenje) | kpl | 1
5. | Potrošni brtveni i pričvrsni materijal potreban za montažu navedene opreme | kpl | 1
6. | Izrada projekta izvedenog stanja instalacije kanalizacije sa svim izmjenama i dopunama u tri primjerka od strane ovlaštenog inženjera | kpl | 1
7. | Transportni troškovi, prijenos alata i materijala na gradilište, te povrat alata i viška materijala s gradilišta, uključivo čišćenje gradilišta | kom | 1
8. | Izvedba svih radova, koji eventualno nisu predviđeni, a tijekom izvođenja radova se pokažu neophodnim. Radovi se izvode po odobrenju nadzornog inženjera, temeljem upisa u građevinski dnevnik i analizom cijene rada. Predviđa se 3% od vrijednosti stavki 7.5.1.-7.5.7. | kpl | 1
UKUPNO KN
REKAPITULACIJA
1. RADOVI DEMONTAŽE POSTOJEĆE INSTALACIJE VODOVOA I ODVODNJE
2. SANITARNI UREĐAJI
3. INSTALACIJA HLADNE I TOPLE VODE
4. HORIZONTALNA I VERTIKALNA KANALIZACIJA U GRAĐEVINI
UKUPNO :
+25% PDV:
SVEUKUPNO: