## GHV
ADAPTACIJA PROSTORA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, ISPOSTAVA IMOTSKI, Josipa Mladina 20, Imotski, kat.čest.zem. 3558, k.o. Imotski - TROŠKOVNIK GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE
1. DEMONTAŽA POSTJEĆEG SUSTAV GRIJANJA I HLAĐENJA
REDNI BROJ | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
1. | Zatvaranje ventila na cijevododu grijanja i pražnjenje instalacije. Obratiti pažnju na ostale potrošače koji su na tim granama grijanja. | kpl | 1
2. | Demontaža postojećih lijevano željeznih radijatora. Iste treba pažljivo otpojiti s cjevovoda, demontirati postojeće ventile i prigušnice, te otpremiti na odlagalište starog metala, a sve u dogovoru s Investitor i Glavni nadzorni inženjerom. | kpl | 13
3. | Demontaža postojećih split sustava. U cijenu uračunati pražnjenj postojećeg freona u cijevovodima te njegovo skladištenje kako bi se ponovno mogao puniti u sustav. Iste treba pažljivo demontirati, te očistiti i skladištiti na mjesto koje odredi Investitor i Glavni nadzorni inženjer kako bi bili spremni za ponovnu | kpl | 6
4. | Demontaža postojeći radijatorskih veza. U cijenu uračunati odsjecanje postojih temeljnog cijevovoda na način da se na tom mjestu isječe postojeća cijevni pri podu i na tom mjestu zavari mufa promera postojećeg cijevovod kako bi se mogo spojiti novi Cu cijevni razvoed. | kpl | 13
UKUPNO KN
2.POSTOJEĆA INSTALACIJA MINI VRF, SPLIT SUSTAVA I VENTILACIJE
REDNI BROJ | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
Općenito Sve stavke troškovnika bez obzira dali je to naglašeno ili ne odnose se na dobavu svog potrebnog materijala i opreme, te ugradnju do pune pogonske funkcionalnosti. U cijenu je potrebno uračunati sav potrebni spojni, montažni, ovjesni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje svih sustava. Prije davanja konačne ponude obavezno izvršiti upoznavanje s predmetnom projektnom dokumentacijom (posebni i tehnički uvjeti izvođenja, tehnički opis, nacrti), te tražiti eventualna pojašnjenja prije zaključivanja ponude. Stavke građevinskih radova obuhvaćaju kompletan rad, materijal i obveze izvođača radova. Sve radove je potrebno izvoditi sukladno projektnoj dokumentaciji, te zahtjevima i uputama nadzornog inženjera. Sva ožičenja koja nisu obuhvaćena ovim troškovnikom, obuhvaćena su troškovnikom elektroinstalacija. Izvođač je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarno izvedenim stanjem, te istu po završetku radova isporučiti Investitoru u tri primjerka i u elektronskoj formi (Word, dwg). Za svu ugrađenu opremu, izvedene radove, obavljena mjerenja i ispitivanja, potrebno je ishoditi ateste, mišljenja i potvrde o kvaliteti, odnosno usklađenosti s hrvatskom zakonskom regulativom i pravilima struke.
1. | Dobava i ugradnja zrakom hlađena jedinica VRF (Variable Refrigerant Flow) sustava za vanjsku ugradnju sa ugrađenim hermetičkim kompresorom, izmjenjivačem i mikroprocesorskom regulacijskom tehnikom. Maksimalno dozvoljena ukupna duljina cjevnog razvoda iznosi 120 metara u jednom smjeru uz ograničenja navedena u uputama proizvođača. Maksimalna dozvoljena visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice iznosi 50 m uz ograničenja prema uputama proizvođača. Tehničke karakteristike:Izmjenjivač topline: Visoko učinkovit kondenzator / isparivač optimiziran je za rad sa R410a. Kompaktna konstrukcija protusmjernog izmjenjivača sa HI-X bakrenim cijevima zahtjeva minimalnu količinu rashladnog medija u sustavu. Aluminijske lamele kondenzatora / isparivača na vanjskoj jedinici su zaštićene specijalnim plastičnim premazom protiv korozije, slane atmosfere, kiselih kiša i sl. u svrhu produženja vijeka trajanja.Rashladni krug: Jedinice rade sa rashladnim medijem R410a. Rashladni krug uključuje kolektor, filter i separator ulja. Četveroputni changeover ventil za prekretanje rada grijanje / hlađenje i za uključivanje defrost ciklusa rada. Jedinice su vakumirane i prednapunjene rashladnim medijem. Maksimalno dozvoljena udaljenost od prve račve (refnet jointa) do zadnje unutarnje jedinice spojene na navedenu vanjsku iznosi 40 m, sljedećih tehničkih karakteristika: Qh = 16,0 kW Priključna snaga: N nom. = 4,85 kW / 380-415 V - 50 Hz EER: 3,30
| Qg = 18,5 kW N nom. = 18,50kW / 380 -415V - 50 Hz COP: 4,67 Standardno područje: grijanje: od -20° do 27°C Standardno područje: hlađenje: od -5° do 48°C Nivo zvučnog tlaka: 58 dB(A) Dimenzije ukupno: 900 x 340 mm ; h = 1345 mm" Težina ukupno: 120 kg U cijenu uračunati zidni nosač za vanjsku jedinicu VRV sustava Proizvod: kao GREE Tip: GMV-160WL/A-X | kpl | 1
2. | Dobava i ugradnja unutarnje jedinice inverterskog VRF sustava grijanja / hlađenja, kazetne izvedbe sa 4 - stranim ispuhom, skupa sa ukrasnom maskom, sljedećih tehničkih značajki. Proizvod kao GREE Tip: GMV-ND45T/B-T Qh = 4,5 kW Qg = 5,0 kW Apsorbirana snaga: 45 W Razina zvučnog tlaka: 41/39/35 dB(A) Količina zraka: V = 700/600/500 m3/h Dimenzije jedinice Š × D × V [mm]: 840 × 840 × 190 Dimenzije maske Š × D × V [mm]: 950 × 950 × 65 Masa jedinice: 22,50 kg Masa maske:7,0 kg Promjer cijevi: plinovita faza: 12,7 [mm], tekuća faza: 6,35 [mm] Napajanje: 1 ph / 220 - 240 V / 50 Hz Uključivo: filter zraka, crpka kondenzata, bežični daljinski upravljač | kpl | 1
3. | Dobava i ugradnja unutarnje jedinice inverterskog VRF sustava grijanja / hlađenja, kazetne izvedbe sa 4 - stranim ispuhom, skupa sa ukrasnom maskom, sljedećih tehničkih značajki. Proizvod kao GREE Tip: GMV-ND28T/B-T Qh = 2,8 kW Qg = 3,2 kW Apsorbirana snaga: 35 W Razina zvučnog tlaka: 41/39/35 dB(A) Količina zraka: V = 600/500/400 m3/h Dimenzije jedinice Š × D × V [mm]: 596 × 596 × 240 Dimenzije maske Š × D × V [mm]: 670× 670 × 50 Masa jedinice: 20,50 kg Masa maske: 3,5 kg Promjer cijevi: plinovita faza: 12,7 [mm], tekuća faza: 6,35 [mm] Napajanje: 1 ph / 220 - 240 V / 50 Hz Uključivo: filter zraka, crpka kondenzata, bežični daljinski upravljač | kpl | 1
4. | Dobava i ugradnja unutarnje jedinice inverterskog VRF sustava grijanja / hlađenja, kazetne izvedbe sa 4 - stranim ispuhom, skupa sa ukrasnom maskom, sljedećih tehničkih značajki. Proizvod kao GREE Tip: GMV-ND22T/B-T Qh = 2,2 kW Qg = 2,5 kW Apsorbirana snaga: 35 W Razina zvučnog tlaka: 41/39/35 dB(A) Količina zraka: V = 600/500/400 m3/h Dimenzije jedinice Š × D × V [mm]: 596 × 596 × 240 Dimenzije maske Š × D × V [mm]: 670× 670 × 50 Masa jedinice: 20,50 kg Masa maske: 3,5 kg Promjer cijevi: plinovita faza: 12,7 [mm], tekuća faza: 6,35 [mm] Napajanje: 1 ph / 220 - 240 V / 50 Hz Uključivo: filter zraka, crpka kondenzata, bežični daljinski upravljač | kpl | 6
5. | Dobava i ugradnja opreme za usis svježeg zraka za maksimalno 20% svježeg zraka (sastoji se od dva dijela) U cijenu uračunati dobavu i ugradnja: - ravnih okruglih vent. kanala izrađenih iz pocinčanog lima, uključujući učvršćenja i spojeve (spiro cijevi), uključivo koljena, prijelaze, T-komade itd i izolaciju Armaflex 13 mm za sve vodove. d=125 mm m 2 d=100 mm m 2 - volumetrijski regulator protoka TROX Ø125 kom. 1 - vanjsku protukišnu rešetku KLIMAOPREMA Ø200 kom. 1 | kpl | 1
6. | Dobava i ugradnja multifunkcionalni daljinski žičani upravljač s LCD zaslonom i pozadinskim osvjetljenjem: - mogućnost spajanja do 16 unutarnjih jedinica u jednu grupu sa zajedničkim ožičenjem - LDC ekran crne pozadine s bijelim slovima - opcija postavljanja sata - 7 razina brzine ventilatora, upravljanje krilcima gore/dolje - različiti režimi rada; uključujući 3D grijanje - master/slave komunikacija - detektira temperaturu interijera - ugrađen prijemnik signala daljinskog infracrvenog upravljača - moguće provjeravanje i podešavanje parametara funkcija Proizvod: kao GREE Tip: XK46 | kpl. | 8
7. | Dobava i ugradnja bakrene cijevi parne i tekuće faze rashladnog medija, kvaliteta za R-410A, specijalno očišćene i osušene. U stavci obuhvatiti toplinsku izolaciju debljine 19 mm, proizvod Armacell tip XG/Armaflex s parnom branom za cjevovode za R-410A, negoriva. U stavci obuhvatiti potrebno ljepilo i trake, potreban broj fazonskih komada i sav ovjes Dimenzija:
| d 6,4 | m | 30
| d 9,5 | m | 40
| d 12,7 | m | 10
| d 15,9 | m | 20
| d 19,1 | m | 10
8. | Dobava i ugradnja izolirani bakreni spojni elementi za razvod medija R-410A za plinsku i tekuću fazu, uključivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća faza), kao proizvod Daikin tip: Y-Račve: FQ01A7A | kpl. | 7
9. | Dobava i ugradnja omunikacijski kabeli između unutrašnjih i vanjske jedinice, te unutrašnjih jedinica i upravljača. Liycyi 2×1,5 mm2 m 80 Liycyi 2×0,75 mm2 m 20 | kpl | 1
10. | Dopunjavanje postojećeg ustava VRF -a R-410A. Po mogućnosti koristiti plin koji je bio ispušten iz sustava prilikom demontaže. Dopunjavanje vršiti u dogovoru i prema uputama ovlaštenog servisa proizvođača opreme i tvrtke koja je izala garanciju za postojeći VRF sustav. | kpl | 1
11. | Ispitivanje cjevovoda na nepropusnost što uključuje tlačnu probu (38 bara u trajanju od 24 sata), te vakuumiranje sustava. | kpl | 1
12. | Troškovi ovlaštenog servisa proizvođača opreme za puštanje u rad uređaja uz prethodnu kontrolu svih izvedenih radova relevantnih za funkciju. Izdavanje protokola o puštanju u rad. Puštanje u rad obavezno kontrolirati tvorničkom programskom aplikacijom | kpl | 1
13. | Ispitivanje sveukupnog postrojenja od strane ovlaštene tvrtke | kpl | 1
14. | Izvedba svih radova, koji eventualno nisu predviđeni, a tijekom izvođenja radova se pokažu neophodnim. Radovi se izvode po odobrenju nadzornog inženjera, temeljem upisa u građevinski dnevnik i analizom cijene rada. Predviđa se 3% od vrijednosti stavki 1.1-1.13. | kpl | 1
UKUPNO KN
3. RADIJATORSKO GRIJANJE
REDNI BROJ | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
1. | Dobava i ugradnja konvektora Proizvođač: JAGA ili jednakovrijedan Tip: TEMPO Izmjenjivač iz bakra i aluminija zaštićen antistatičkom bojom. Površinska temperatura konvektora pri polazu tople vode 90 °C, max. 45°C. Radni tlak 10 bara Boja bijela Uključivo sav spojni i ovjesni materijal i odzračne ventile
| TEMW. 060 100 10.101 | kpl | 1
| TEMW. 060 240 10.101 | kpl | 1
| TEMW. 060 220 10.101 | kpl | 1
| TEMW. 060 080 15.101 | kpl | 1
| TEMW. 060 080 16.101 | kpl | 1
| TEMW. 060 100 16.101 | kpl | 1
| TEMW. 060 080 10.101 | kpl | 2
| TEMW. 060 160 10.101 | kpl | 1
| TEMW. 060 120 15.101 | kpl | 1
2. | Dobava i ugradnja kupaonskog radijatora Proizvođač: BIAL ili jednakovrijedan Tip: ALPIN 450x1374 Uključivo sav spojni i ovjesni materijal i odzračne ventile i čep Boja bijela
| SBAW .134 050 | kpl | 6
3. | Dobava i ugradnja radijatorskog termostatskog ventila Ø 1/2" u kompletu s prigušnicom uključivo termostatsku glavu za regulaciju i hermeto-prelaze, za radni tlak 10 bara Proizvođač: JAGA ili jednakovrijedan Termostatska glava u bijeloj boji | kpl | 16
4. | Dobava i ugradnja bakrene cijevi s dokazanom kvalitetom, uklj. fazonske komade, materijal za zavarivanje i brtvljenje, prirubnice, čvrste točke, klizne točke, umetci za zvučnu izolaciju proizvođača kao Mefa, antikorozijski zaštićene dvostrukim premazom temeljne boje (premazi u različitoj boji), kao i zaštitne cijevi za zidna i stropna provođenja s uloškom uklj. toplinsku izolaciju u utorima prema propisima o postrojenjima za centralna grijanja Armaflex/XG. Priključak na druge ovjese nije dozvoljen. Cijevni vodovi polažu se u razmaku za postavljanje toplinske izolacije prema propisima o toplinskoj zaštiti. Montaža cijevi provodi se prema DIN-u. Zavareni šavovi izvode se kao vidljivi. Visina za montažu 3 – 5 m, uklj. odgovarajuće skele. Vidljive Cijevi boje se u bijeli lak Dimenzija:
| Ø 15x 1 | m | 65
| Ø 18x 1 | m | 30
| Ø 22x 1 | m | 15
4. | Hladna tlačna proba | kpl | 1
5. | Topla proba, regulacija i balansiranje sistema u trajanju 8 h | kpl | 1
6. | Sitni potrošni materijal koji nije posebno naznačen troškovnikom, plin, kisik, žica za varenje itd. | kpl | 1
7. | Dobava i ugradnja natpisnih pločica s naznakom namijene pojedinih dijelova koje moraju biti usklađene sa shemom spajanja | kpl | 1
8. | Transportni troškovi, prijenos alata i materijala na gradilište, te povrat alata i viška materijala s gradilišta. | kpl | 1
9. | Izrada izvedenog stanja instalacije s nacrtima, svim izmjenama i dopunama u tri primjerka, uključivo sheme. Sve nacrte i upute predati na CD-u u digitalnoj formi | kpl | 1
10. | Pripremno-završni radovi na gradilištu uključujući primopredaju instalacije Investitoru uz zapisnik. | kpl | 1
11. | Izvedba svih radova, koji eventualno nisu predviđeni, a tijekom izvođenja radova se pokažu neophodnim. Radovi se izvode po odobrenju nadzornog inženjera, temeljem upisa u građevinski dnevnik i analizom cijene rada. Predviđa se 3% od vrijednosti stavki 3.1-3.10. | kpl | 1
UKUPNO KN
4. PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI
REDNI BROJ | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
1. | Bušenje i naknadno krpanje armirano betonskih nosača, zidova ili ploča minimalne debljine 250 mm za prolaz svih instalacija grijanja / hlađenja na visini od 1,5 do 3,5 metara. Dimenzija od Ø 40 do Ø 150 mm Uključivo skela | kpl | 1
2. | Sanacija (obzidavanje) otvora nakon ugradnje svih protukišnih žaluzina | kpl | 1
3. | Sanacija (obzidavanje) otvora nakon ugradnje svih cjevovoda | kpl | 1
UKUPNO KN
REKAPITULACIJA
1. DEMONTAŽA POSTJEĆEG SUSTAV GRIJANJA I HLAĐENJA
2. POSTOJEĆA INSTALACIJA MINI VRF, SPLIT SUSTAVA I VENTILACIJE
3. RADIJATORSKO GRIJANJE
4. PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI
UKUPNO :
+25% PDV:
SVEUKUPNO: